ООО «ТEКНОЛЮМ»

Кабельно-проводниковая продукция (огнестойкий кабель)

Мы представляем Вашему вниманию следующие позиции  кабеля польского производства (производитель - Кабельный завод “BITNER”):

- Безгалогенные кабели

- Кабели для установок пожарной безопасности:

  - Телеинформативные (сигнальные) кабели для пожарной сигнализации

  - Электроэнергетические огнестойкие кабели

Вся кабельная продукция ООО «Текнолюм» сертифицирована согласно украинских стандартов и имеет сертификаты соответствия :

- Сертификат соответствия на силовые кабели NHXH, NHXCH (NHXH FE 180/E30, NHXH FE 180/E90; NHXCH FE 180/E30, NHXCH FE 180/E90)  № UA1.166.0069391-11;

- Сертификат соответствия на силовые кабели (N)HXH, (N)HXCH ((N)HXH FE 180/E30, (N)HXH FE 180/E90, ((N)HXCH FE 180/E30, ((N)HXCH FE 180/E90) № UA1.166.0069447-11;

- Сертификат соответствия на огнестойкие кабели JE-H(St)H BD FE 180/E30-E90 с сечением основных жил от 0,8 мм2 до 1,0 мм2 № UA1.166.0069393-11;

- Сертификат соответствия на силовые и контрольные кабели N2XH, N2XCH № UA1.166.0077789-11.

БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ:

- Безгалогенный силовой и контрольный кабель 0,6/1 кВ N2XH-J,-O

  - Безгалогенный силовой и контрольный кабель с концентрической жилой 0,6/1 Кв N2XCH.

Технические данные:

Безгалогенный силовой и контрольный кабель с концентрической жилой;

Диапазон температуры:

Во время работы: от -30°C до 90°C;  Во время прокладки: от -5°C до 50°C;

Допустимая температура рабочих жил: 90°C;

Допустимая температура рабочих жил во время к.з.: 250°C;

Рабочее напряжение: U /U=0,6/1 кВ;

Испытание напряжением: 4 кВ;

Активное сопротивление жилы(20°C): согласно PN-EN60288 кл.1 и 2,lEC 60288 кл.1 и 2

Мин. радиус изгиба: 15 x Ø;

Количество жил от 2 до 10;  Сечение кабеля от 1,5 до 240 мм2.

Устройство:

Жилы: медные, однопроволочные (кл.1) или многопроволочные (кл.2);

Изоляция: безгалогенная, трехмерный полиэтилен (XLPE);

Внутренняя оболочка: специальный безгалогенный материал;

Наружная оболочка: специальный безгалогенный материал;

Цвет оболочки: черный.

Испытания:

Стойкость к распространению пламени на отдельном кабеле: PN-EN 60332-1, lEC

0332-1

Стойкость к распространению пламени на скрутке кабелей: PN-EN 60332-3-24, lEC

60332-3 кат. C

Выделение токсичных газов (безгалогенность): PN-EN 0267-2, lEC 60754

Плотность дыма, выделяемого во время сжигания: PN-EN 61034-2, lEC 61034-2

Применение:

Безгалогенные кабели питания и контроля (сигнализационные) для прокладки в

объектах, где жизнь человека или материальные ценности должны быть защищены на случай

возникновения пожара. Кабеля предназначены для прокладки в сухих и влажных

помещениях, на штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичных стенах и

непосредственно в бетоне, только для фиксированной прокладки. В случае

прокладки снаружи помещений или под землей, кабеля следует поместить в

кабельных каналах или трубах.

Телеинформативные (сигнальные) кабели для пожарной сигнализации:

  - Огнестойкий безгалогенный сигнальный кабель JE-H (St)H… Bd FE 180/E30-E90 CERAMIC

  - Огнестойкий безгалогенный сигнальный кабель JE-H (St)H… Bd FE 180/E30-E90 MICA

Технические данные:

Огнестойкий безгалогенный сигнальный кабель, предназначенный для противопожарных систем

Диапазон температуры: Во время работы: от -25°C до +80°C;Во время прокладки: от -5°C до +50°C

Пиковое напряжение: 225 В;

Испытательное напряжение: жила–жила: 500 В при 50 Гц; жила–экран:2000В при 50Гц

Активное сопротивление шлейфа жил (макс): для 0,8 мм: 73,2 Ом/км; для 1,0 мм: 46,8 Ом/км; Активное сопротивление изоляции (минимум): 100 мΩ/км

Емкость при 800 Гц (максимально): 120 нФ/км;

Асимметрия емкости (максимально): 200 пФ/100 м

Мин. радиус изгиба: 10 x Ø

Количество жил от 1 до 52; Сечение кабеля от 0,8 до 1 мм2.

Устройство:

Жилы: медные однопроволочные диаметром 0,8 мм или 1,0 мм, согласно DIN EN 13602

Изоляция: керамическая силиконовая резина

Цвета жил: в соответствии с DIN VDE 0815

Оболочка сердцевины: полиэфирная лента и лента из стекловолокна

Экран: алюминиевая ламинированная пленка с заземляющей жилой 0,8 мм

Наружная оболочка: безгалогенная полимерная смесьHM2, согласно DIN VDE 207 ч.24

Цвет оболочки: красный с надписью «BRANDMELDEKABEL»

Свойства кабеля:

- огнестойкие (огнеупорные, самозатухающие, не распространяющие пламя, и не подвергающиеся самовоспламенению);

- безгалогенные; не распространяющие пламя (категория C);

- отсутствие коррозионных газов (кислотность pH ≥ 4,3; проводимость < 10 мкСм/мм);

- низкая эмиссия дыма (светопроницаемость более 60%);

- повышенная устойчивость изоляции (FE180); сохранение функций системы (E30 или E90);

- низкая пожарная нагрузка (теплота сгорания).

Испытания:

Устойчивость отдельного кабеля к распространению пламени (огнестойкость): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1

Устойчивость пучка кабелей к распространению пламени: PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN VDE 482-266-2

Эмиссия коррозионных газов, выделяемых во время горения: PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN VDE 0472-813

Эмиссия густого дыма, выделяемого во время горения: PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN –VDE 0482-1034-2

Устойчивость изоляции к длительному воздействию огня (стойкость изоляции) FE180: IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN -VDE 0472-814

Сохранение функций кабельных систем Е30 или Е90: DIN - VDE 4102-12

Применение:

Огнестойкие сигнальные кабели имеют класс сохранения функций E30 или E90, что соответствует 30- или 90-минутному обеспечению питания или управления в условиях пожара. Они предназначены для использования в системах сигнализационных устройств, системах аварийной сигнализации в объектах и зданиях с повышенными противопожарными требованиями, по причине высокой концентрации людей, ценных материальных и культурных объектов. Кабель также может использоваться для звуковых систем предостережения. Он предназначен для фиксированной прокладки внутри зданий в системах на штукатурке и под ней. В случае применения снаружи зданий, следует защитить кабель от воздействия ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. Кабель можно прокладывать в земле и в воде, при условии использования соответствующих защитных средств (к примеру, водонепроницаемых труб). Общий экран защищает кабели от влияния внешних магнитных полей.

Электроэнергетические огнестойкие безгалогенные кабели:

I.Ceramic

  - (N)HXH FE 180/E30 CERAMIC

  - (N)HXH FE 180/E90 CERAMIC

  - (N)HXCH FE 180/E30 CERAMIC

  - (N)HXCH FE 180/E90 CERAMIC

Технические данные:

Огнестойкий безгалогенный силовой кабель / Огнестойкий безгалогенный силовой кабель с концентрической жилой.

Диапазон температуры:

Во время работы: от -30°C до 90°C;

Во время прокладки: от -5°C до 50°C

Допустимая температура рабочих жил: 90°C;

Допустимая температура рабочих жил во время к.з.: 250°C

Рабочее напряжение: U /U=0,6/1 кВ; Испытание напряжением: 4 кВ

Активное сопротивление жилы (20°C): согласноPN-EN60288 кл1 и 2, IEC 60288 кл.1 и 2

Мин. радиус изгиба: Для одножильных кабелей - 15 x Ø; Для многожильных кабелей - 12 x Ø

Количество жил от 1 до 48; Сечение кабеля от 1,5 до 300 мм2.

Свойства кабеля:

- огнестойкие (огнеупорные, самозатухающие, не распространяющие пламя, и не

- подвергающиеся самовоспламенению);

- безгалогенные;

- не распространяющие пламя (категория C);

- отсутствие коррозионных газов (кислотность pH ≥ 4,3; проводимость < 10 мкСм/мм);

- низкая эмиссия дыма (светопроницаемость более 60%); -повышенная устойчивость изоляции (FE180);

- сохранение функций кабеля (Е30);

- низкая пожарная нагрузка (теплота сгорания).

Испытания:

Устойчивость отдельного кабеля к распространению пламени  (огнестойкость): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1

Устойчивость пучка кабелей к распространению пламени: PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN VDE 482-266-2

Эмиссия коррозионных газов, выделяемых во время горения: PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN VDE 0472-813

Эмиссия густого дыма, выделяемого во время горения: PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN VDE 0482-1034-2

Устойчивость изоляции к длительному воздействию огня  (стойкость изоляции) FE180:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN -VDE 0472-814

Сохранение функций кабельных систем Е30: DIN – VDE 4102-12

Применение:

Огнеупорные силовые кабели имеют класс сохранения функций E30, что соответствует 30 минутному обеспечению  питания или управления в условиях пожара. Они предназначены для питания приборов в зданиях и объектах  с повышенными противопожарными требованиями, по причине  высокой концентрации людей, ценных материальных и  культурных объектов высотные здания, больницы, торговые центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Кабель может  использоваться для питания и управления приборами (освещение, лифты, противопожарное оборудование, насосы).  Они пригодны для фиксированной прокладки внутри зданий. В случае применения снаружи зданий, следует защитить  кабель от воздействия ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. Кабели с сохранением электрических функций E30 следует прокладывать на соответствующих несущих системах, исследованных в соответствии с DIN 4102-12.

ІІ. MICA

  - (N)HXH FE 180/E30 MICA

  - (N)HXH FE 180/E90 MICA

  - (N)HXCH FE 180/E30 MICA

  - (N)HXСH FE 180/E90 MICA

Технические данные:

Огнестойкий безгалогенный силовой кабель / Огнестойкий безгалогенный силовой кабель с концентрической жилой.

Диапазон температуры:

Во время работы: от -30°C до 90°C;

Во время прокладки: от -5°C до 50°C

Допустимая температура рабочих жил: 90°C;

Допустимая температура рабочих жил во время к.з.: 250°C

Рабочее напряжение: U /U=0,6/1 кВ; Испытание напряжением: 4 кВ

Активное сопротивление жилы (20°C):согласно PN-EN60288 кл1 и 2,IEC 60288 кл. 1 и 2

Мин. радиус изгиба: Для одножильных кабелей - 15 x Ø,

Для многожильных кабелей - 12 x Ø

Количество жил от 1 до 30 ; Сечение кабеля от 1,5 до 300 мм2.

Устройство:

Жилы: медные, однопроволочные (кл.1) или многопроволочные (кл.2) согласно PN-EN 60228

Изоляция: оболочка из микаленты и трехмерный полимер  HXI1, согласно DIN VDE 0266

Цвета жил: в соответствии с таблицей V - Технические данные

Внутренняя оболочка: специальная безгалогенная смесь

Наружная оболочка: безгалогенная полимерная смесь HM4 согласно DIN VDE 207 ч.24

Цвет оболочки: оранжевый

Свойства кабеля:

- огнестойкие (огнеупорные, самозатухающие, не распространяющие пламя и не подвергающиеся самовоспламенению);

- безгалогенные;

- не распространяющие пламя (категория C);

- отсутствие коррозионных газов (кислотность pH ≥ 4,3; проводимость < 10 мкСм/мм);

- низкая эмиссия дыма (светопроницаемость более 60%);

- повышенная устойчивость изоляции (FE180);

- сохранение функций кабеля (Е30):  низкая пожарная нагрузка (теплота сгорания)

Испытания:

Устойчивость отдельного кабеля к распространению пламени (огнестойкость): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1

Устойчивость пучка кабелей к распространению пламени: PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN VDE 482-266-2

Эмиссия коррозионных газов, выделяемых во время горения: PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN VDE 0472-813

Эмиссия густого дыма, выделяемого во время горения: PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN VDE 0482-1034-2

Устойчивость изоляции к длительному воздействию огня (стойкость изоляции) FE180: IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN -VDE 0472-814

Сохранение функций кабельных систем Е30: DIN – VDE 4102-12

Применение:

Огнестойкие силовые кабели имеют класс сохранения функций E30, что соответствует 30 минутному обеспечению питания или управления в условиях пожара. Они предназначены для питания приборов в зданиях и объектах с повышенными противопожарными требованиями, по причине высокой концентрации людей, ценных материальных и культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Кабель может использоваться для питания и управления приборами  (освещение, лифты, противопожарное оборудование, насосы). Они пригодны для фиксированной прокладки внутри зданий. В случае применения снаружи зданий, следует защитить кабель от воздействия ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. Кабели с сохранением  электрических функций E30 следует прокладывать  на соответствующих несущих системах, исследованных в соответствии с DIN 4102-12.